HYD-ARD系列停电应急装置

|  | hhttp://WWW.hbxinyang.com |
| --- | --- |

ARD-2P系列电梯停电应急自动平层装置

使用说明书V6.6

危险事项

●产品拆箱、安装、接线、操作前，请检测ARD是否在运输过程中有损坏。

●请认真阅读本说明书并严格遵照说明书的内容规范安装，否则可能会损坏本产品及原电梯系统，甚至导致人身伤亡事故。

●请勿触摸ARD内部电路及元器件，因为触电可能造成人身伤害。电梯检修作业时必须确认ARD处于关闭状态。

●安装ARD时请确认输入电源为断开状态、ARD处于关闭状态，带电操作有触电伤害和引发火灾的危险。

警告

●切勿使用已经损坏或缺少配件的产品。

●产品禁止安装在、潮湿、腐蚀、易燃等部位,请勿将三相电源输入连接到输出T1、T2、T3端子，会导致产品内部损坏。

●请定期紧固产品接线端子。

●本产品的外接原理图仅供参考，可能会与您订购的产品有所不同。由于产品改良或规格变更，本装置的原理可能会有所变更，恕不另行通知。

●产品原理图或说明书，请向本公司代理商或业务部联系、通过产品编号索取。

产品简介

为避免电网停电导致电梯关人、造成乘客身体和心理伤害， ARD可以在电网停电时，在设定的时间内自动投入工作，向电梯控制系统提供应急电源，使电梯轿厢缓慢运行到平层位置并开门释放乘客。产品具有安装接线简单、调试方便、性价比高的特点。

安装前注意事项

⑴为正确安装、调试和使用本产品，请务必在使用前认真阅读本使用说明书。

⑵为了避免造成人员及设备事故，对ARD的安装、调试及维护等工作必须采取以下安全措施：

①	安装、连接、调试等工作应由电梯行业相关技术人员进行。

②	安装、连接和维修前，确保ARD电源开关和电梯总电源关闭，否则会造成触电危险。

③	请确保电梯各设备的接地良好。

④	按本书提示或警告进行操作，防止对安装维修人员造成伤害，同时避免损坏电梯设备。

⑤	请在接通三相电源调试之前，请再次确认ARD与电梯系统之间接线正确。

功能特点

⑴电网电源正常时，ARD待机充电状态。电网断电后，ARD自动进入逆变状态，为电梯控制系统提供应急电源。电网电源恢复时，ARD恢复至待机充电状态。

⑵	电网电源停电至ARD启动输出的时间为5-25s可调，由电位器调整。

⑶	ARD进入逆变输出状态后，可以设定以下停机方式：

①	使拨码开关 Bit1 = ON，则连续工作5分钟后停止。当拨码开关 Bit2 = ON 时，救援完成后切换到市电；当拨码开关 Bit2 = OFF 时，收到市电立即切换到市电。

②	使 Bit1 = OFF，一直工作到电池电力耗尽。

⑷蓄电池组采用免加液免维护电池，充电方法为脉冲充电，既能缩短蓄电池达到满充状态的时间，同时保证蓄电池正负极板的极化现象尽量地减小或减轻，提高蓄电池使用效率。

安装固定

本装置箱体底部有螺栓孔，可用M8螺栓牢固地安装到结构体上。也可进行壁挂式安装。

系统连接

下图为典型的接线原理图。具体应用方法可能因用户系统设计不同而变化，因此用户应在订购前提供电梯控制系统的准确资料，以确定最佳应用方案。

2P037电路板示意图

电压选择

ARD标准产品可以选择AC220V或AC380V两种电压，产品出厂时已经设好，请勿更改。

延时启动时间设定

延时启动时间可以通过延时启动时间电位器VR1设定在5-25s。（参见右图1）

逆时针方向旋转VR1延时启动时间缩短、最短时约为5s，顺时针方向旋转则延时启动时间加长，最长时约为25s。

2P075/110/150/185/220电路板示意图

电压选择

通过将ARD线路板上的4处电压选择短接端子插接在对应的位置上可以选择AC220V或AC380V两种电压。

如用户在订购时未作声明，这4处端子处于380V状态。如右图2。

延时启动时间设定

延时启动时间可以通过延时启动时间电位器VR1设定在5-25s。（参见右图2）

逆时针方向旋转VR1延时启动时间缩短、最短时约为5s，顺时针方向旋转则延时启动时间加长，最长时约为25s。

切换方式设定

停机方式通过2位拨码开关设定。可选择如下三种停机方式：

| 1 | Bit 1 = ON Bit 2 = OFF | 逆变输出后，收到市电正常后立即切换到市电 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bit 1 = ON Bit 2 = ON | 逆变输出后，救援持续工作5分钟后停机 |
| 3 | Bit 1 = OFF Bit 2 = OFF或ON | 逆变输出后，Bit 2=ON工作至电池能量耗尽时停止，Bit 2=OFF市电正常后立即切换到市电 |

安装调试

⑴ARD与电梯控制柜的连接，必须在电梯安装调试全部完毕，电梯能够正常投入运行后进行。

⑵首先断开电梯控制柜、配电箱总电源，拆下配电箱到电梯控制柜的三相动力线，按照连接说明将ARD与电梯系统之间的连线接好，仔细检查：

确保电网单相电源接入ARD的L1、L2端子，ARD的T1、T2端子接入电梯控制柜的单相电源输入端子；确保电网三相电源接入ARD的L1、L2、L3端子，ARD的T1、T2、T3端子接入电梯控制柜的三相电源输入端子；错误连接可能会造成ARD不可修复性的损坏以及其它意外伤害。

⑶接通电网三相电源，再将ARD侧面的运行开关置于ON, 按下SW1 (ARD-2P037无此按钮），线路板上红色LED充电指示灯亮，蓄电池组开始自动充电。同时红、绿LED状态指示灯同时闪烁数秒后，绿色LED状态指示灯亮，表明ARD处于待机模式。

⑷合理设定电梯控制系统或变频器中与应急运行相关的参数。可参见后面的应用举例或向我公司咨询。

⑸切断三相电源，ARD红、绿色LED状态指示灯同时闪烁，经过设定的延时启动时间后，红色LED状态指示灯亮、绿色LED熄灭，ARD开始向电梯系统提供电源。在设定的停机方式和延时时间逆变时间后，ARD将自动停机。电网电源恢复后，ARD重新自动进入待机充电状态。

状态指示灯说明

| 红色 | 绿色 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同时闪烁 | 开机或逆变前的准备 |  |
| 熄灭 | 点亮 | 市电得电,电源空开断开 |  |
| 点亮 | 熄灭 | 逆变正常 |  |
| 熄灭 | 熄灭 | 停机中 |  |
| 红色 | 绿色 | 定义 | 备注 |
| 闪烁 | 点亮 | 输出电压低15%连续2.5秒 | 10秒后自动关机 |
| 交替闪烁 | 连续过流达0.6秒 |  |
| 熄灭 | 闪烁 | 正半周驱动电路故障 |  |
| 闪烁 | 熄灭 | 负半周驱动电路故障 |  |

维护保养说明

⑴初次使用或长期放置后，ARD必须充足电力。

⑵如发现电瓶变形及漏液等现象，请不要使用，应予以更换。

⑷	议如无断电情况可3～6 月做一次放电，如发现蓄电池有异常时，请更换此蓄电池。

⑸	需要停电对电梯进行维护时，请务必首先关闭ARD运行开关，防止意外伤害发生。

外观尺寸

2P037                                      2P075/110/150/185/220

应用举例1：默纳克NICE3000或NICE3000+或NICE7000或NICE9000串行一体机系统

应用举例2：新时达AS380或 iStar-S

注意：接线完毕后请再次确认原市电接入电梯控制柜的动力线已经拆除。