HYD-ARD系列停电应急装置

http://WWW.hbxinyang.com

三相高频正弦波

通用型电梯停电自动应急平层装置使用说明书

危险事项

●产品拆箱、安装、接线、操作前，请检测ARD是否在运输过程中有损坏。

●请认真阅读本说明书并严格遵照说明书的内容规范安装，否则可能会损坏本产品及原电梯系统，甚至导致人身伤亡事故。

●请勿直接触摸输入及输出接线端子、控制板上元器件，因为存在触电及损坏控制板的危险，可能造成人身伤害。

●接线前请确认输入电源为断开状态，带电操作有触电伤害和引发火灾的危险。

警告

●切勿使用已经损坏的或缺少配件的产品。

●产品禁止安装在、潮湿、腐蚀、易燃等部位。勿将三相电源输入线连接到输出T1、T2、T3端子，否则会导致产品内部损坏。

●请定期紧固产品接线端子。

●本产品的外接原理图仅供参考，可能会与您订购的产品有所不同。由于产品改良或规格变更，本装置的原理可能会有所变更，恕不另行通知。

●产品原理图或说明书时，请向本公司代理商或业务部联系、通过产品编号索取。

产品简介

为避免电网停电导致电梯关人、造成乘客身体和心理伤害，本公司研制了ARD-3P系列三相高频正弦波电梯停电应急装置。在电网停电时，它可在延时15秒后自动启动向电梯控制系统提供应急电源，使电梯轿厢缓慢运行到平层位置并开门释放乘客。产品具有安装接线简单、调试方便、性价比高的特点。

产品型号命名规则

接线端子定义

延时启动时间

检测到停电时， ARD延时15s后向电梯控制柜供电，以保证电梯控制柜中变频器或一体机正常启动。

停机方式设定

| 设定停机方式 | 如果接入了停机信号，则通过SW1、SW2设定延时自动停机时间。停机信号可以使用门锁继电器空余的NO触点，也可以使用电梯由永磁感应器或光电开关产生的平层信号。 | SW1=OFF SW2=OFF | 门开后5s自动停机 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SW1=OFF SW2=ON | 门开后10s自动停机 |
|  |  | SW1=ON SW2=OFF | 门开后15s自动停机 |
|  |  | SW1=ON SW2=ON | 门开后20s自动停机 |
|  | 如没有接入停机信号，ARD在连续工作约5分钟后自动停止。这种情况下需采用其它策略使电梯在平层开门后不再自动延时关门。 |

门锁继电器NO信号作为停机信号  平层信号(高电平)作为停机信号  平层信号(低电平)作为停机信号

停电救援过程中屏蔽相序及缺相保护

停电救援过程中，如果发现电梯控制柜中的相序及缺相保护继电器误动作，则可利用ARD的1、2号端子将其屏蔽，即将1、2号端子分别连线至相序及缺相保护继电器的2根信号输出（与相序及缺相保护继电器的信号输出端子上原有的线压在一起）。这不会影响正常供电时电梯的相序及缺相保护功能。

使用停电应急运行输出信号

在一些无法接入停机信号的场合，可以使用ARD的3、4端子提供的停电应急输出信号，如接至电梯的UPS运行输入或并接至开门按钮、光幕输出触点等。这样也可使电梯在平层开门后不再自动延时关门。这也可以触发某些电梯控制系统的UPS运行自动选择轻载方向的功能，使停电救援过程耗能更低。

系统连接

下图为典型的接线原理图。具体应用方法可能因用户系统设计不同而变化，因此用户应在订购前提供电梯控制系统的准确资料，以确定最佳应用方案。

电梯控制系统没有UPS运行功能时，利用电梯自动返平层功能完成救援。这种情况下必须接入停机信号。

电梯控制系统有UPS运行功能时，则利用电梯UPS运行功能完成救援。这种情况下可以不接入停机信号。

外形尺寸

立式安装。高550mm、宽400mm、厚190mm。

安装调试

- 安装前关闭ARD侧面的控制开关！ARD与电梯控制柜的连接，必须在电梯安装调试全部完毕，并且电梯能够正常投入运行后进行。

- 正确安装、调试和使用本产品，请务必在使用前认真阅读本使用说明书。

- 首先断开电梯控制柜总电源，按照连接说明将ARD与电梯系统之间的连线接好，仔细检查，确保电网三相电源接入ARD的L1、L2、L3端子，ARD的T1、T2、T3端子接入电梯控制柜的三相电源输入端子；错误连接可能会造成ARD不可修复性的损坏以及其它意外伤害。

- 为了避免造成人员及设备事故，产品安装、调试及维护等工作必须采取以下安全措施：①安装、连接、调试等工作应由电梯行业相关技术人员进行。②安装、连接和维修前，确保ARD电源开关和电梯总电源关闭，否则ARD启动会造成触电危险。③请确保电梯各设备的接地良好。

- 接通电网三相电源，再将ARD侧面的控制开关置ON，线路板上的绿色LED充电指示灯闪烁，蓄电池组开始自动充电，表明ARD处于待机模式。

- 如有必要，需合理设定电梯控制系统或变频器中相关的参数。可参见应用举例或向我公司咨询。

- 切断三相电源，ARD红、绿色LED状态指示灯同时点亮，经过设定的延时启动时间后，红色LED状态指示灯闪烁、绿色LED熄灭，ARD开始向电梯系统提供电源。在设定的停机方式和延时时间逆变时间后，ARD将自动停机红灯亮，绿灯灭。电网电源恢复后，ARD重新自动进入待机充电状态。

- 注意：接线完毕后请再次确认原市电接入电梯控制柜的动力线已经拆除。

维护保养说明

⑴初次使用或长期放置后，ARD必须充足电力。

⑵如发现电瓶变形及漏液等现象，请不要使用，应予以更换。

⑶建议如无断电情况可3～6 月做一次放电，如发现蓄电池有异常时，请更换此蓄电池。

⑷当需要停电对电梯进行维护时，请务必首先关闭ARD运行开关SW1，防止意外伤害发生。

400V级产品规格表

选型建议

⑴由于各品牌电梯的门机、抱闸、马达容量和其它设备的功耗不尽一致，实际选用ARD型号应以现场电梯的实际功率需求为准。建议根据变频器功率放大一档选型。

⑵建议用户填写由我公司提供的《ARD配套参数表》，以便我们协助选型。

⑶本手册如有更新，恕不另行通知。

HH-ARD-3PB系列三相高频正弦波

适用于停电后自动返基站电梯的停电自动应急平层装置使用说明

1、接线示意图

2、通过SW1、SW2、SW3、SW4拨码开关设定收到门区信号后开门信号持续时间以及持续时间到后的延时停机时间：

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 开门输出持续时间（秒） | 延时停机时间（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 10 | 2 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 20 | 2 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 30 | 2 |
| ON | ON | OFF | OFF | 40 | 2 |
| OFF | OFF | OFF | ON | 10 | 3 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 10 | 4 |
| OFF | OFF | ON | ON | 10 | 5 |

3、HH-ARD-3PB系列产品适用于运行时突然断电再来电后自动返回基站校正位置的电梯，如优迈系统、西子奥的斯大多数型号的电梯等。